## Технические условия
Технические условия
Упаковка, комплектация и документация
# | Параметр | Требуемые характеристики
1 | Внешний вид упаковки | Защитный картон, стрейч-пленка, демпфирующий материал, фиксация на паллете. Упаковка должна обеспечивать сохранность шкафа при транспортировке.
2 | Внешняя чистота | Отсутствие пыли, грязи, пятен, следов технических жидкостей внутри и снаружи стойки.
3 | Маркировка оборудования | Наличие четкой заводской этикетки (Серийный номер, Part Number, ревизия).
4 | Комплектация (ЗИП) | Наличие комплекта крепежа («сухари», винты, шайбы), ключей для дверей и боковых панелей, элементов заземления, комплекта для соединения стоек в ряд.
5 | Документация | Наличие паспорта стойки и инструкции по сборке/эксплуатации.
Внешний вид и габариты
# | Параметр | Требуемые характеристики
6 | Тип стойки | Допускается только закрытый тип стойки: одна дверь с лицевой стороны и две двери с тыльной стороны.
7 | Габариты (Ширина и Глубина) | Допускается ширина стойки: 600, 750 или 800 мм. Допускается глубина: 1070 или 1200 мм.
8 | Габариты (Высота) | Допускаются к использованию только стойки вместимостью 42U и 48U. Стойки габаритной высотой более 2.3 метра к рассмотрению не допускаются.
9 | Разметка юнитов (U) | Нумерация юнитов на направляющих должна идти строго снизу вверх и соответствовать требованиям ГОСТ Р 70439-2022. Допускается только шелкография или лазерная гравировка (наклейки категорически запрещены).
10 | Лакокрасочное покрытие (ЛКП) | Порошковое покрытие с высокой адгезией (наклейки ЦОД должны держаться). Толщина краски не должна быть избыточной, чтобы не сужать монтажную ширину 19" и не препятствовать установке закладных гаек («сухарей») в квадратные отверстия профилей.
11 | Обработка кромок | Все металлические края зашлифованы и завальцованы. Строгое отсутствие заусенцев и острых краев.
Несущая конструкция и эргономика
# | Параметр | Требуемые характеристики
12 | Нагрузочная способность и жесткость | Статическая нагрузка: не менее 1050 кг. Высокая диагональная жесткость: пустая стойка не должна «гулять» и деформироваться при «тесте на шатание» за противоположные углы.
13 | Соединение стоек | Наличие крепежных элементов для надежного соединения стоек в единый ряд, придания дополнительной жесткости и предотвращения образования щелей при нагрузке.
14 | Боковые панели | Разделены по высоте (две и более частей) для удобства снятия одним человеком. Наличие надежных замков/защелок.
15 | Механика дверей | Гарантированный ресурс работы дверей без появления скрипов, перекосов и деформации петель составляет не менее 100 циклов открывания/закрывания.
16 | Двери и перфорация | Перфорация не менее 75-80%. Отверстия должны начинаться строго с 1-го юнита (самого низа) до самого верха (без глухих металлических вставок). Профиль двери должен быть плоским (без узорчатых/выпуклых штамповок, тормозящих поток воздуха).
17 | Изоляция воздушных потоков | Зазор между фальшполом и нижней рамой не должен превышать 5 см. В противном случае обязательно наличие в комплекте защитной юбки/цоколя для изоляции холодного коридора.
18 | Замки, ручки и уплотнители | Наличие резиновых уплотнителей для плотного прилегания к раме. Полностью пластиковые ручки запрещены (только металл или пластик с металл. стержнем). Замки с возможностью установки СКУД.
Направляющие (19-дюймовые профили)
# | Параметр | Требуемые характеристики
19 | Механизм регулировки | Возможность плавного сдвига направляющих по горизонтали (глубине) без необходимости выкручивания избыточного количества болтов в труднодоступных местах.
20 | Совместимость | Стандартное расстояние EIA-310. Глубокое ИТ-оборудование устанавливается без перекосов.
Опоры и мобильность
# | Параметр | Требуемые характеристики
21 | Ролики (колеса) | Минимум 4 ролика со стопперами. Динамическая нагрузка должна позволять безопасно катить стойку (не менее 10 метров) при полной загрузке (от 1050 кг) без рывков, заеданий и деформации кронштейнов.
22 | Регулируемые ножки (опоры) | Прочная резьба. Обязательна возможность регулировки по высоте или выкручивания стандартным гаечным ключом при полной загрузке (от 1050 кг) без «слизывания» резьбы и деформации металла.
Функциональное и нагрузочное тестирование
# | Параметр | Требуемые характеристики
23 | Тест устойчивости (наклон) | При наклоне гружёной стойки на угол 10-15° конструкция не опрокидывается, оборудование не смещается.
24 | Нагрузочный тест направляющих | Поочерёдная загрузка нижнего, среднего и верхнего юнита до максимально допустимой нагрузки по паспорту - направляющие не прогибаются, рама сохраняет геометрию.
25 | Тест монтажа оборудования с PDU | При установленных PDU глубокий сервер устанавливается без упора в корпус PDU, порты PDU остаются доступны, двери закрываются штатно.
Интеграция PDU и кабельный менеджмент
# | Параметр | Требуемые характеристики
26 | Направляющие для PDU (Zero-U) | Посадочные места для монтажа 4-х PDU. Наличие рельсов для перемещения PDU по горизонтали и нанесенной шкалы делений для точного отмеривания отступов.
27 | Трассировка кабелей PDU | Конструкция обеспечивает свободное прохождение силовых кабелей вниз (кабель не должен упираться в раму или пережиматься дверями).
28 | Крыша и кабельные вводы | Не менее двух щеточных вводов. Конструкция крыши (модульная или с вводами по краям) должна позволять снимать/демонтировать крышу без необходимости отключения проложенных силовых и патч-кабелей.
Изоляция и заземление
# | Параметр | Требуемые характеристики
29 | Контур заземления | Интегрированная система заземления с надежной фиксацией болтами (защелки не допускаются). Допускается заземление дверей напрямую через токопроводящие петли (без дополнительных кабелей заземления), если это обеспечивает надежный контакт.