## ТУ
Технические условия
Упаковка, комплектация и документация
# | Параметр | Требуемые характеристики
1 | Внешний вид упаковки | Защитный картон + демпфирующий материал (пенопласт/вспененный ПЭ). Отсутствие повреждений при транспортировке.
2 | Внешняя чистота | Отсутствие пыли, грязи, пятен, следов технических жидкостей или клея от упаковочных пленок на корпусе и внутри розеточных блоков нового устройства.
3 | Маркировка оборудования | Наличие четкой заводской этикетки (Серийный номер, MAC-адрес, Part Number, ревизия). Сверка данных с самим устройством.
4 | Комплектация (ЗИП) | Наличие монтажных кронштейнов (для Zero-U) и комплекта крепежных винтов/гаек (cage nuts).
5 | Документация | Наличие паспорта устройства, краткого руководства по установке (Quick Start Guide), гарантийного талона.
Конструкция и эргономика
# | Параметр | Требуемые характеристики
6 | Форм-фактор | Zero-Unit (вертикальный монтаж).
7 | Габариты корпуса | Устройство свободно помещается в штатные места тестовой стойки. Не препятствует закрытию дверей и монтажу/демонтажу ИТ-оборудования (серверов, коммутаторов).
8 | Жесткость конструкции | Корпус не деформируется под собственным весом и при разборе. При монтаже в стойку устройство зафиксировано жестко, без люфта и покачиваний.
9 | Качество кромок и швов | Отсутствие заусенцев, острых металлических краев на окантовках, корпусе и возле портов.
10 | Длина кабеля | Длина не менее 3 метров (достаточно для укладки под фальшпол или в лоток).
11 | Сечение кабеля | Сечение соответствует заявленным токам (например, не менее 4-6 мм² для 32А).
12 | Оплетка вводного кабеля | Усиленная (резина/полимер), устойчивая к порезам об острые края лотков и изломам на сгибах. Гибкая.
13 | Вилка подключения | Тип IEC 60309. Качественное литье или сборка вилки, отсутствие люфта контактов, наличие маркировки характеристик на вилке.
Электрические характеристики и автоматика
# | Параметр | Требуемые характеристики
14 | Тип ввода и номинальный ток | 1Ф32А; 3Ф16А; 3Ф32А
15 | Автоматические выключатели (АВ) | Наличие АВ на каждую группу розеток/секцию. Номинал АВ соответствует сечению внутренних проводов и типу розеток.
16 | Защита от случайного нажатия АВ | Наличие конструктивной защиты автоматических выключателей: металлические козырьки, пластиковые шторки или углубленный монтаж (утоплены в корпус).
17 | Система заземления | Интегрирована в основной кабель + обязательно наличие внешнего терминала на корпусе для дополнительного выравнивания потенциалов.
18 | УЗИП (Защита от перенапряжений) | Наличие встроенных варисторов, работоспособность индикатора защиты.
Розеточные блоки и коммутация
# | Параметр | Требуемые характеристики
19 | Количество розеток С13 | 30-36 шт.
20 | Количество розеток С19 | 6-12 шт.
21 | Качество фиксации кабелей | Вилки (С14/С20) вставляются с умеренным усилием. Зафиксированный кабель держится плотно, не выпадает под собственным весом, контакт не пропадает при вибрации кабеля.
22 | Маркировка розеток | Контрастная, стойкая к истиранию маркировка порядковых номеров розеток и секций. Наклейки не допускаются.
Функциональное и нагрузочное тестирование
# | Параметр | Требуемые характеристики
23 | Инициализация системы | Корректное включение, загрузка контроллера управления, отображение базовых параметров на экране (напряжение) без задержек.
24 | Точность измерений (Мультиметр/Клещи) | Класс точности не ниже 2.0. Расхождение показаний тока/напряжения на дисплее PDU (и в Web) с поверенными токовыми клещами составляет не более 2%.
25 | Скорость обновления данных | При резком изменении нагрузки (включение/отключение сервера/пушки) показания на экране и в Web-интерфейсе обновляются без существенных задержек (до 2-3 сек).
26 | Температурный режим под нагрузкой (1 час) | Работа PDU под номинальной нагрузкой (по паспорту автомата секции) в течение 1 часа. Тепловизор не фиксирует локальных перегревов кабеля, вилок, корпуса, АВ и внутренних соединений.
27 | Работа при повышенных температурах (1 час) | Работа PDU в камере с постоянно поддерживаемой температурой 50 градусов в течении 1 часа. Тепловизор не фиксирует локальных перегревов кабеля, вилок, корпуса, АВ и внутренних соединений.
28 | Тест "Перегрузка" - Индикация | При достижении порога (например, 80-90% от номинала) срабатывает визуальная (смена цвета экрана) и программная сигнализация.
29 | Тест "Перегрузка" - Отработка АВ | При превышении номинала автомата происходит его штатное срабатывание (отщелкивание). Прилегающие секции продолжают работу.
Физические интерфейсы управления и периферия
# | Параметр | Требуемые характеристики
30 | Локальная панель управления | Наличие дисплея (OLED/LCD). Экран расположен в зоне прямой видимости. Кнопки навигации нажимаются четко, без западаний и люфта.
31 | Сетевой интерфейс (Ethernet) | Наличие разъема Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps. Надежная фиксация коннектора, линк поднимается стабильно, присутствует световая индикация активности порта.
32 | Локальный консольный порт | Физическое наличие порта (RS-232, RJ-45 или Micro-USB/Type-C) для локального сервисного подключения и настройки.
33 | Порты датчиков (Периферия) | Наличие заявленных портов для подключения внешних датчиков (температура, влажность, сухие контакты). Надежность фиксации коннекторов датчиков.
Программные интерфейсы, мониторинг и логика
# | Параметр | Требуемые характеристики
34 | Назначение IP-адреса | Успешное получение IP по DHCP. Возможность задать статический IP через дисплей или консоль (без входа в Web).
35 | Web-интерфейс (Доступность) | Наличие встроенного HTTP/HTTPS сервера. Интерфейс загружается быстро, не "зависает", дизайн адаптивен/понятен.
36 | Локализация Web и меню | Поддержка русского/английского языка. Отсутствие "иероглифов" и некритичных багов перевода.
37 | Протоколы удаленного опроса | Успешная выгрузка метрик по SNMP (v2c/v3). Доступность управления по SSH. Telnet (если включен, проверить возможность отключения в целях безопасности).
38 | Журналирование (Логи) | PDU корректно фиксирует в системном логе события: вход пользователя, изменение настроек, аварии питания, перезагрузки контроллера. Возможен экспорт логов (Syslog / FTP / Web).
39 | Интеграция датчиков в интерфейс | При подключении физических датчиков (п. 6.4) данные корректно и без задержек отображаются на дисплее и в Web-интерфейсе.
40 | Обновление прошивки (Firmware) | Успешное применение файла прошивки. Во время перезагрузки контроллера питание потребителей НЕ должно прерываться ("горячая" замена логики).
Внутренний осмотр и разбор оборудования
# | Параметр | Требуемые характеристики
41 | Удобство разбора (Метизы) | Использование качественных винтов (сталь высокой прочности, желательно TORX). Шлицы не срываются («слизываются») при первом выкручивании.
42 | Внутренняя коммутация | Использование надежных соединений: медные шины, сварка, качественная опрессовка или пайка. Скрутки, пружинные клеммы (WAGO) и дешевый пластик строго запрещены.
43 | Сечение проводников | Соответствие маркировки пропускаемым токам. Изоляция гибкая, термостойкая, без следов передавливания корпусом.
44 | Фиксация резьбы | Наличие стопорных шайб или специального фиксатора (лака) на всех силовых клеммах для защиты от вибрации.
45 | Качество пайки | Поверхность глянцевая. Отсутствие излишков флюса, окисления, наплывов или признаков «холодной» пайки.
46 | Контур заземления | Целостность внутреннего контура: все металлические части корпуса и контакты розеток объединены в общую шину надежным болтовым соединением.
47 | Внутренняя чистота | Отсутствие стружки, технологической грязи, остатков изоляции, капель припоя и неочищенного флюса внутри корпуса.